Voce di capitolato riassuntiva freeAir 100e SR

Ventilazione meccanica controllata freeAir100e con kit estrazioni aggiuntive

Unità di ventilazione freeAir100e per singolo ambiente con estrazione ed immissione a bordo macchina. Il kit è composto da una controcassa da murare completa di scarico condensa, morsettiera per collegamento elettrico e polistirolo interno ed esterno. Finitura esterna con guscio in acciaio inox lucido o bianco tinteggiabile, con elemento telescopico per spessori nel muro da 32 a 53 cm; per spessori superiori a 53 cm è necessaria prolunga in acciaio da 13 cm. Finitura interna con pannello in ABS bianco lucido, RAL 9016, completo di deflettore in acciaio inox. A richiesta sono disponibili cover opzionali che incrementano l’isolamento acustico.

La macchina di ventilazione è dotata di un  doppio ventilatore centrifugo elettronico silenzioso ed a bassissimo consumo, 8 sensori di controllo continuo dell’anidride carbonica compreso (4 sensori di temperatura, 2 sensori di umidità, un sensore di pressione e un sensore CO2), scambiatore di calore in alluminio a flusso incrociato e in controcorrente con rendimento fino a 94% secondo PHI/EN 13141-8, certificata Passivhaus e con etichetta energetica A+ secondo le linee guida Eco-design, bypass automatico, flap di chiusura, filtri antiparticolato ePM10 (opzionali ePM1); max potenza assorbita 34 W, portata d'aria da 20 a 100 mc/h modulante “on demand”, livello di pressione sonora da 17 dB(A) a 20mc/h, a 47 dB(A) a 91 mc/h, con possibilità di ulteriore abbattimento con Front Cover (-3÷5 dBA) e Premium Cover (-12 dBA) opzionali. Abbattimento acustico 52dB in stand-by, 46 dB in funzione, fino al 62 dB con Premium cover (EN ISO 10140-2; Dn,e,w). Unità collegabile a software gratuito freeAirConnect via cavo USB e/o WiFi oppure con domotica, protocolli ModBus, KNX, BACnet, RS232, tramite modulo bluHome Connect. Servizio mailing compreso. Incluso anche sistema di allarme per CO2 e temperatura elevata (rischio incendio).

Altre caratteristiche:

Efficienza nel recupero di energia dell’86% (a 100m3/h e 2°C) EN13141-7 e EN 13141-8).  Tensione di alimentazione: 100 - 265 V AC; 45 - 65 Hz; interno 3 A fuse. Potenza assorbita: Standby: 1 W, 20 m³/h: 5 W, 70 m³/h: 16 W, 100 m³/h: 34 W (massima lunghezza del tubo). Livelli di pressione sonora:17 dB(A) a 20 m³/h, 21 dB(A) a 30 m³/h, 30 dB(A) a 80 m³/h (con Premium Cover), 35 dB(A) a 91 m³/h (con Premium Cover). Sistema di controllo intelligente a 5 livelli di comfort, on demand. Controllo della portata d’aria: automatico, graduale, volume costante, bilanciato. Protezione dal gelo: bypass di controllo automatico da circa -5°C esterni. Raffrescamento notturno estivo: automatico, possibile Turbo-Cool. Autorizzazioni: DIBt: Z-51.3.-287. Ulteriore miglioramento della qualità dell’aria: il modulo di purificazione aria “freeAir Ionic” opzionale rilascia ioni per un ulteriore miglioramento della qualità dell’aria interna. Isolamento acustico superiore: indice di riduzione del suono fino a 62 dB (con Premium Cover). La sostituzione del filtro è calcolata in base alle ore di funzionamento e al flusso volumetrico costante (sensore di pressione). Facile accesso per manutenzione e assistenza. Garanzia integrale 2 anni + 3 anni aggiuntivi sui componenti.

Voce di capitolato riassuntiva freeAir 100e ES

Ventilazione meccanica controllata freeAir100e con kit estrazioni aggiuntive

Unità di ventilazione freeAir100e per singolo ambiente più kit di estrazione da stanze aggiuntive. Rimane attiva l’estrazione a bordo macchina per il controllo dell’aria della stanza dove è installata la macchina. Il kit è composto da una controcassa da murare completa di plenum superiore al quale si possono collegare fino a 4/5 tubi (4 x diametro 75 o 1 x diametro 100), scarico condensa, morsettiera per collegamento elettrico e polistirolo interno ed esterno. Finitura esterna con guscio in acciaio inox lucido o bianco tinteggiabile, con elemento telescopico per spessori nel muro da 32 a 53 cm; per spessori superiori a 53 cm è necessaria prolunga in acciaio da 13 cm. Finitura interna con pannello in ABS bianco lucido, RAL 9016, completo di deflettore in acciaio inox. A richiesta sono disponibili cover opzionali che incrementano l’isolamento acustico.

La macchina di ventilazione è dotata di un  doppio ventilatore centrifugo elettronico silenzioso ed a bassissimo consumo, 8 sensori di controllo continuo dell’anidride carbonica compreso (4 sensori di temperatura, 2 sensori di umidità, un sensore di pressione e un sensore CO2), scambiatore di calore in alluminio a flusso incrociato e in controcorrente con rendimento fino a 94% secondo PHI/EN 13141-8, certificata Passivhaus e con etichetta energetica A+ secondo le linee guida Eco-design, bypass automatico, flap di chiusura, filtri antiparticolato ePM10 (opzionali ePM1); max potenza assorbita 34 W, portata d'aria da 20 a 100 mc/h modulante “on demand”, livello di pressione sonora da 17 dB(A) a 20mc/h, a 47 dB(A) a 91 mc/h, con possibilità di ulteriore abbattimento con Front Cover (-3÷5 dBA) e Premium Cover (-12 dBA) opzionali. Abbattimento acustico 52dB in stand-by, 46 dB in funzione, fino al 62 dB con Premium cover (EN ISO 10140-2; Dn,e,w). Unità collegabile a software gratuito freeAirConnect via cavo USB e/o WiFi oppure con domotica, protocolli ModBus, KNX, BACnet, RS232, tramite modulo bluHome Connect. Servizio mailing compreso. Incluso anche sistema di allarme per CO2 e temperatura elevata (rischio incendio).

Altre caratteristiche:

Efficienza nel recupero di energia dell’86% (a 100m3/h e 2°C) EN13141-7 e EN 13141-8).  Tensione di alimentazione: 100 - 265 V AC; 45 - 65 Hz; interno 3 A fuse. Potenza assorbita: Standby: 1 W, 20 m³/h: 5 W, 70 m³/h: 16 W, 100 m³/h: 34 W (massima lunghezza del tubo). Livelli di pressione sonora:17 dB(A) a 20 m³/h, 21 dB(A) a 30 m³/h, 30 dB(A) a 80 m³/h (con Premium Cover), 35 dB(A) a 91 m³/h (con Premium Cover). Sistema di controllo intelligente a 5 livelli di comfort, on demand. Controllo della portata d’aria: automatico, graduale, volume costante, bilanciato. Protezione dal gelo: bypass di controllo automatico da circa -5°C esterni. Raffrescamento notturno estivo: automatico, possibile Turbo-Cool. Autorizzazioni: DIBt: Z-51.3.-287. Tubi di aspirazione: 1x100mm e 4x75mm. Ulteriore miglioramento della qualità dell’aria: il modulo di purificazione aria “freeAir Ionic” opzionale rilascia ioni per un ulteriore miglioramento della qualità dell’aria interna. Isolamento acustico superiore: indice di riduzione del suono fino a 62 dB (con Premium Cover). Switch aspirazioni intelligente: il dispositivo presenta una funzione di estrazione intelligente che passa dall’aspirazione canalizzata dalla stanza/e collegata/e (2° room) a quella di bordo (1° room) in base al bisogno momentaneo (on demand). La sostituzione del filtro è calcolata in base alle ore di funzionamento e al flusso volumetrico costante (sensore di pressione). Facile accesso per manutenzione e assistenza. Garanzia integrale 2 anni + 3 anni aggiuntivi sui componenti.

Voce di capitolato riassuntiva freeAir 100e ES+IM

Ventilazione meccanica controllata freeAir100e con kit estrazioni ed immissioni aggiuntive

Unità di ventilazione freeAir100e per singolo ambiente più kit di estrazione e immissioni da stanze aggiuntive. Rimane attiva l’estrazione a bordo macchina per il controllo dell’aria della stanza dove è installata la macchina. Il kit è composto da una controcassa da murare completa di plenum superiore al quale si possono collegare fino a 4/5 tubi (4 x diametro 75 o 1 x diametro 100), plenum inferiore al quale si possono collegare fino a 2/3 tubi (2 x diametro 75 e 1 x ovale), scarico condensa, morsettiera per collegamento elettrico e polistirolo interno ed esterno. Finitura esterna con guscio in acciaio inox lucido o bianco tinteggiabile, con elemento telescopico per spessori nel muro da 32 a 53 cm; per spessori superiori a 53 cm è necessaria prolunga in acciaio da 13 cm. Finitura interna con pannello in ABS bianco lucido, RAL 9016, completo di deflettore in acciaio inox. A richiesta sono disponibili cover opzionali che incrementano l’isolamento acustico.

La macchina di ventilazione è dotata di un  doppio ventilatore centrifugo elettronico silenzioso ed a bassissimo consumo, 8 sensori di controllo continuo dell’anidride carbonica compreso (4 sensori di temperatura, 2 sensori di umidità, un sensore di pressione e un sensore CO2), scambiatore di calore in alluminio a flusso incrociato e in controcorrente con rendimento fino a 94% secondo PHI/EN 13141-8, certificata Passivhaus e con etichetta energetica A+ secondo le linee guida Eco-design, bypass automatico, flap di chiusura, filtri antiparticolato ePM10 (opzionali ePM1); max potenza assorbita 34 W, portata d'aria da 20 a 100 mc/h modulante “on demand”, livello di pressione sonora da 17 dB(A) a 20mc/h, a 47 dB(A) a 91 mc/h, con possibilità di ulteriore abbattimento con Front Cover (-3÷5 dBA) e Premium Cover (-12 dBA) opzionali. Abbattimento acustico 52dB in stand-by, 46 dB in funzione, fino al 62 dB con Premium cover (EN ISO 10140-2; Dn,e,w). Unità collegabile a software gratuito freeAirConnect via cavo USB e/o WiFi oppure con domotica, protocolli ModBus, KNX, BACnet, RS232, tramite modulo bluHome Connect. Servizio mailing compreso. Incluso anche sistema di allarme per CO2 e temperatura elevata (rischio incendio).

Altre caratteristiche:

Efficienza nel recupero di energia dell’86% (a 100m3/h e 2°C) EN13141-7 e EN 13141-8).  Tensione di alimentazione: 100 - 265 V AC; 45 - 65 Hz; interno 3 A fuse. Potenza assorbita: Standby: 1 W, 20 m³/h: 5 W, 70 m³/h: 16 W, 100 m³/h: 34 W (massima lunghezza del tubo). Livelli di pressione sonora:17 dB(A) a 20 m³/h, 21 dB(A) a 30 m³/h, 30 dB(A) a 80 m³/h (con Premium Cover), 35 dB(A) a 91 m³/h (con Premium Cover). Sistema di controllo intelligente a 5 livelli di comfort, on demand. Controllo della portata d’aria: automatico, graduale, volume costante, bilanciato. Protezione dal gelo: bypass di controllo automatico da circa -5°C esterni. Raffrescamento notturno estivo: automatico, possibile Turbo-Cool. Autorizzazioni: DIBt: Z-51.3.-287. Tubi di aspirazione: 1x100mm e 4x75mm; tubi immissione 2x75mm o 1xovale 138x51mm. Ulteriore miglioramento della qualità dell’aria: il modulo di purificazione aria “freeAir Ionic” opzionale rilascia ioni per un ulteriore miglioramento della qualità dell’aria interna. Isolamento acustico superiore: indice di riduzione del suono fino a 62 dB (con Premium Cover). Switch aspirazioni intelligente: il dispositivo presenta una funzione di estrazione intelligente che passa dall’aspirazione canalizzata dalla stanza/e collegata/e (2° room) a quella di bordo (1° room) in base al bisogno momentaneo (on demand). L'immissione viene suddivisa circa 50% a bordo macchina e 50% nei tubi di immissione. La sostituzione del filtro è calcolata in base alle ore di funzionamento e al flusso volumetrico costante (sensore di pressione). Facile accesso per manutenzione e assistenza. Garanzia integrale 2 anni + 3 anni aggiuntivi sui componenti.

Voce di capitolato riassuntiva freeAir Plus

Unità di modulazione aria interna freeAirPlus

FreeAir Plus: sistema di ventilazione interna, con portata fino a 70 mc/h, controllato da sensori (Ur, Temp e VOC) ad integrazione di freeAir 100. Livello di pressione sonora 13 dB(A) a 30 mc/h e fino a 37 dB(A) a 70 mc/h. Indice di isolamento acustico 33 dB (EN ISO10140-2; Dn,e,w). Installazione su foro diam. 160 mm e su pareti da 10 a 22 cm di spessore (sotto i 12 cm, utilizzare distanziatori inclusi). Completo di pannelli di finitura bianco grezzo tinteggiabile o ABS lucido, misure 25 x 25 cm. Unità collegabile a software freeAir Connect gratuito tramite cavo USB.